水处理知识介绍

术语解释：

补充水[M]：

对于循环冷却水系统中因蒸发、排污、风吹飞溅损失的水量，需进行补充的水。

蒸发损失[E]：

在敞开式循环冷却水系统中，热的循环水在冷却塔中因蒸发而被冷却，在此过程中损失的水量。

飞溅和风吹损失[D]：

通风时的气流从系统带入大气的水量及冷却塔飞溅水量损失。

排污[B]:

为维持系统中一定的浓缩倍数而排出的水量。

冷却幅度[△T]:

冷却塔入口和集水池出口的温差。

循环水量[R]：

循环冷却水系统中循环的水量。

浓缩倍数[N]：

循环冷却水中含盐量与补充水中含盐量之比。

系统容积[V]：

包括冷却塔水池、热交换器、管道及辅助设备在内的整个冷却系统的容水量。

计算：

- CR      M

- 浓缩倍数：N ＝——＝————

- CM　　　　　B＋D

其中：CR：循环水中含盐量；

CM：补充水中含盐量。

补充水量（m3/h）：M=B+D+E

- K

- M＝E·———

- K－1

- 排污水量（m3/h）：　　　　 E

- B＝———

- N－1

- 蒸发水量：E＝R×△T×1.74×10－3（m3/hr）

- 停留时间（h）：　　　　  V

- τ＝———

- B＋D

基础投加药剂量（kg）：

药剂保持浓度（ppm）×系统保有水量（m3）×10－3

日常运行水平衡时投入药剂量（kg/day）

药品保持浓度（ppm）×排污水量（m3/hr）×24×10－3

液氯投加量（kg/day）

1.0（ppm）×6（hr/d）×循环水量（m3/hr）×10－3

概述：

工业冷却水处理技术在我国是一门新的技术，它在工业上的应用对于节水、节能、稳定正常生产和挖掘企业潜力日益发挥着重要作用。

水是生命的源泉，是人类生存和发展的条件之一。人离不开水，工业生产离不开水，我国水资源总量为28000多亿立方米，占世界第六位，但人均占有水量相当于世界人均水量的四分之一，居世界第109位，被联合国列为世界上最贫水国家之一。

众所周知，城市用水中80%以上是工业用水，工业用水中80%是冷却用水，所以，冷却水循环是节约工业冷却水最有效的途径。

工业冷却水在循环使用中，因水中盐类和悬浮物的浓缩，以及在冷却塔与大气接触中，水质不同程度地被污染，所以会产生比直流系统更为严重的结垢、腐蚀和菌藻滋生等多种危害，研究和控制这些障害是冷却水处理的任务。

循环冷却水系统：

- 冷却水系统的形成和特点：

用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。冷却水系统通常有两种：直流冷却水系统和循环冷却水系统。

- 直流冷却水系统

补充水      冷水                    热水             排污

换热器

在直流冷却水系统中，冷却水仅仅通过换热设备一次，用后即被排掉，因此，它的用水量很大，而排出水的温升却很小，水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。这种冷却水系统不需要其它冷却水构筑物，因此投资少，操作简便，但是冷却水的操作费用大，而且不符合当前的节水要求，而且直流水也同样存在结垢、腐蚀的问题，只是不如循环水的问题突出。

- 循环冷却水系统

- 密闭式循环水系统

M                           t1                 t2                    t1

换热器         空气、海水

在密闭式循环水系统中，冷却水用后不是马上排放，而是收回再用，循环不已。在循环过程中，冷却水不暴露于空气中，所以水量损失很少。水中各种矿物质和离子一般不发生变化，而水的再冷却是在另一台换热设备中用其它冷却介质来进行冷却的。这种系统一般用于发电机，内燃机或有特殊要求的单台换热器。

- 敞开式循环冷却水系统

E    W

图中：1—冷却塔

∞             B                    2—冷水池

3—循环水泵

1                     4            4—换热器

5  3                    5—空气

5           2

M

在敞开式循环冷却水系统中，冷却水用后也不是立即排放，而是收回循环再用，水的再冷却水是通过冷却塔来进行的，因此冷却水在循环过程中要与空气接触，部分水在通过冷却塔时还会被蒸发损失掉，因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。为了维持各种矿物质和离子含量在某一个数值上，必须对系统补充一定量的冷却水，通常称作补充水，并排出一定量的浓缩水，通称排污水。

敞开式循环冷却水系统中主要设备之一是冷却塔，冷却塔用来冷却换热设备中排出的热水，在冷却塔中，热水从塔顶向下喷淋成水滴或水膜状，空气则由下向上与水滴或水膜逆向流动，或水平方向交流流动，在气水接触过程中，进行热交换，使水温降低。

在冷却塔内，热水与空气之间发生两种传热作用。一是蒸发传热，二是接触传热。蒸发传热是当水在其表面温度时的饱和蒸汽压大于空气中水蒸气分压时，水滴表面的水分子克服液态水分子之间的吸引力而汽化逸入空气中，并带走汽化潜热，使液态水的温度下降，每蒸发1Kg水，要带走约2.43×106J的热量。蒸发传热带走的热量约占冷却塔中传热量的75%-80%。接触传热是当空气的湿球温度低于水温时，热量从水传向空气，使空气温度提高而水温降低，带走的热量是显热，约占冷却塔中传热量的20%-25%。

- 一．水的结构及性质

- 1.1、水的结构

- 1、水分子结构

水的分子结构是氧原子以不等性SP3 杂化规道与氢原子的1S轨道重叠成键。水分子的键角为104.5°。

2、液态水的结构

水在液态下不是以单个水分子的形式存在，而是通过氢键产生缔合分子。

缔合

xH2 O  ＝ （H2 O）x ＋Q

离解

水的缔合是放热过程，所以温度升高，水的缔合程度下降，即（H2 O）x 的x值减小。在高温时，水主要以单分子状态存在。温度降低时水的缔合度增大，即（H2 O）x 的x值增大。273.16K时水结成冰，全部水分子缔合成一个巨大缔合分子。

3、冰的结构

冰中的每一个水分子都被相邻的四个水分子包围，每个水分子位于变形四面体的顶点，冰是由无数个这样的四面体通过氢键互相连结成一个庞大的晶体。

由于氢键的方向性要求，水分子不能做到紧密堆积，因此，冰的晶体具有较大的空隙，即水结成冰后，体积增大，密度减小。

- 1.2、水的物理特性

1、比热

一定质量的物质，在不发生化学反应和相变的情况下，温度升高一度所吸收的热量称为该物质的热容量或热容。单位物质的热容称为比热。因此，不同的物质增加相同的温度，比热越大的物质吸收的热量越多。水的比热在所有液体和固体物质中是最大的，所以水被大量地用作工业冷却介质或加热介质。

水的高比热是由于水能形成分子间氢键所引起的。因为温度的升高是由于分子运动加剧的结果，而若要使水分子运动加剧，不但要提供能量去克服分子间范德华力的束缚，还要提供额外的能力去克服分子间氢键的束缚。

2、水是一种强极性分子

水分子中氧的电负性比氢大得多，分子中共用电子对强烈地偏向氧原子一边，使氢原子变为几乎“裸露”的氢核，而氧原子不但强烈地吸引成键电子对，而且还有孤电子对，负电荷很集中。因此水的极性很大。

对于极性分子，其本身具有偶极这叫固有偶极，在没有外电场作用时，极性分子的固有偶极由于分子运动而杂乱无章地排列。但在外电场作用下杂乱无章的极性分子可按电场方向定向排列起来，同时由于电场的作用而使偶极加大（固有偶极加诱导偶极）。在水处理中磁处理就是按这一原理而设计的。

3、水与它的同族氢化物比较，熔点、沸点、熔化焓、蒸发焓都异常高。

4、水密度反常

在接近水的沸点时，水主要以简单分子存在。冷却时，分子的热运动减缓，分子间距离减小。因而，水的缔合度增大，分子间排列紧密，这个因素使水的密度增大。当温度降到277.13k（3.98℃）时，水的密度达到最大。当温度继续降低，出现较多的（H2 O）2 ，以及及具有类似冰结构的大缔合分子。由于氢键的方向性，使水分子不能紧密堆积，出现类似冰的松弛的结构，水的密度反而下降。到273.16K（0℃）时，全部水分子缔合成一个大的缔合分子，结构十分疏松，而密度突然大幅度下降。而密度的下降必然使等量的水体积增大，因此对于密闭的水系统（如冷却水的冷媒水系统），在冬季停用期间应注意防冻措施。

1.3、水的化学性质

1、水的热稳定性

水的离解度（即对反应2H2 O→2H2 ↑＋O2 ↑而言）可以作为水的热稳定性的反应。随着温度的升高，水的离解度增大，1000K时，水的离解度仅有3×10-5 ％，即使达到2400K，离解度也仅有2.94％，只占水的很小一部分。所以说水具有很高的热稳定性。

2、水合作用

水分子是个极性分子，当水分子遇到极性化合物或离子化合物的正负离子时，水的偶极子将和这些化合物的正负端或离子间产生相互吸引，于是发生水合作用，形成具有一定数目的配位水分子的水合离子，如H3 O+ 、〔Fe(H2 O)6 〕3+ 、

〔Zn(H2 O)4 〕2+ 、〔Cu(H2 O)4 〕2+ 。

3、水解作用

从广义上说水解是指水被分解的反应及氧化物与水的反应，这些反应有的为氧化还原反应，有的为非氧化还原反应，例如下列反应：

CaO+H2 O=Ca(OH)2

2Na+2H2 O=2NaOH+H2 ↑

Cl2 +H2 O=HCl+HClO

狭义水解反应指的是一些盐类或二元化合物的非氧化－还原的分解水的反应，如：

PCl5 +H2 O=H3 PO4 +5HCl

Na2 CO3 +H2 O=NaHCO3 +NaOH

PbCl3 +H2 O=PboCl↓+2HCl

4、水分子间的质子传递反应

水是一个弱电解质，它可以产生微弱的电离，电离反应式可表示为：

- H2 O＋H2 O＝H3 O+ +OH-

295K时水解离的氢离子浓度与氢氧离子浓度的乘积为1×10-14 ，此值称为水在295K时的离子积，离子积随温度的变化明显。

- 1.4水中主要无素

1、氢离子的活度（ＰＨ）

氢离子的活度是水处理最重要的一个因素，它不但自身影响结垢、腐蚀程度，同时影响水中其它组份的化学的性能，包括人为加入的各种缓蚀剂、杀菌剂、阻垢剂。

氢离子的浓度（活度）单位与其它溶解物相同，用mg/l或mol/l来表示。但在大多数情况下，氢离子的浓度很低，用这种方式表示很不方便，因此就出现了另一种表达方式ＰＨ，“ＰＨ”代表底为１０的Ｈ+ 活度的负对数。

即使是水中不含有任何其它溶质的情况下，水分子也将离解成Ｈ+ 和ＯＨ- ，这个离解平衡可表示如下：

- H2 O(L)＝H+ +OH-

离解常数，Kw＝〔H+ 〕〔OH- 〕，Kw只随温度的变化作微小的变动，在25℃时Kw＝１０-14 ，此时若水为中性，〔H+ 〕＝〔OH- 〕＝１０-7 ，

PH=-lg〔H+ 〕=-lg10-7 =7。向此时的水中加入酸性物质，使〔H+ 〕上升，例如上升至１０－２ ，即PH=-lg10-2 ＝２时，平衡向左移动，〔OH- 〕降低，

〔OH- 〕＝Kw／〔H＋ 〕＝10-14 ／10-2 ＝10-12 。〔H+ 〕〉〔OH- 〕溶液呈酸性。同理，当水中加入碱性物质，例使如〔OH- 〕升至10-2 ，

则〔H+ 〕＝Kw／〔OH- 〕＝10-14 ／10-2 ＝10-12 ，

PH＝-lg〔H+ 〕=-lg10-12 =12，〔H+ 〕〈〔OH- 〕，溶液呈碱性。

2、钙

溶解于水中的钙（Ca2＋ ）是主要的成垢阳离子之一，它的来源有钙长石

（CaAl2 Si2 O8 ）、方解石（CaCO3 ）、白云石〔CaMg(CO3 )2 〕、

石膏石（CaSO4 ·2H2 O）、莹石（CaF2 ）。

水中Ca2＋ 含量主要受地质条件的限制，在多数情况下，钙和碳酸盐的平衡是限制钙溶解度的主要因素。以下几个方程式可大致描述这一平衡关系：

- CO2 ＋H2 O＝HCO3 - ＋OH-

- Ca2＋ ＋HCO3 - →Ca（HCO3 ）2

生成的Ca2 与HCO3 - 的络合物在受热、受藻类或浮游植物的影响时会脱稳生成CaCO3 沉淀：

Ca（HCO3 ）2 →CaCO3 ↓＋H2 O＋CO2 ↑

对Ca2＋ 影响较大的另一阴离子是SO4 2- ，据有关文献表明，当水中SO4 2- 的含量超过1000g/l，一半以下的钙以CaSO4 形式存在。天然水中SO4 2- 的浓度较低，但锅炉内部由于水蒸汽的蒸发，SO4 2- 含量不断得到浓缩，有生成硫酸盐垢的可能。所以锅炉水质标准里面也有SO4 2- 浓度的上限规定。

在受磷酸盐污染的水中和加磷酸盐水处理剂的水中，PO4 3- 对Ca2＋ 的影响也较大，易生成磷酸钙沉淀。

3、镁

同钙一样，镁也是对水构成硬度的主要物质，在水中其它阴离子之间的水化学特性与Ca2＋ 也十分类似。所以在常规的水处理中，常不单独测定镁的含量。如水的软化，常用总硬度来表示镁和钙的总量。

但镁的有些性质也与钙有着本质上的区别。Mg2＋ 离子半径比Ca2＋ 小得多，因而Mg2＋ 周围的电场比Ca2＋ 强得多，每个Mg2＋ 周围有６个水分子。镁的沉淀物不象钙一样以碳酸盐为主，而是以氢氧化物为主，这与它的强亲水性有关。

4、铁

铁是地球外壳中含量占第二位的金属元素，但通常在水中的溶解度较小。水中铁的存在受环境条件的极大影响，尤其是随氧化－还原强度和程度的变化而变化。生物圈的活动对水中的铁的存在有强烈影响。通常微生物参加了铁的氧化和还原反应，某些生物利用这些反应来作为能源，例如噬铁菌。

地下水中常见的Fe是Fe2＋ ，在水中的溶解度较大。据报道在ＰＨ６－８间地下水中Fe2＋ 的浓度可达到50mg/L。通常情况下，水中铁浓度在1.0-10mg/l之间。

Fe2＋ 能被水中的溶解氧氧化为Fe3＋ ，在ＰＨ〉５时，Fe3＋ 的溶解度很小，能很快生成Fe（OH）3 褐色沉淀。这个机理可以很好地解释这样一个现象，当水刚从井中抽出时，这类水一般是清洁的，但很快就变浑浊了，最后由于     Fe（OH）3 的沉淀会变为褐色。

铁是动植物新陈代谢中的一个基本元素，在诸如生物过程中的光合作用，以及在动物血液中的血红蛋白的作用中，铁起着不可缺少的作用。但Fe的含量过高除给人体带来感官上的不愉快外，铁能在被洗的衣、被等物上沉积产生色斑，使衣服发黄、发硬，另外，铁也能在采暖等装置内产生氢氧化物沉积物，影响传热效果。所以，国家饮用水标准规定自来水中铁含量的上限为0.3mg/l。但由于许多大楼的供水系统都是无缝钢管，因此钢管的腐蚀往往造成总铁超标。

5、锰

锰在地壳中含量仅为铁的1/5，它是动植物生命体所必需的一个基本元素，所以许多国家的环境保护局对这一元素没作特别限制。但当采用地下水作为水源时，往往要作除锰处理，这主是由于水中的锰受氧化后生成黑色氧化锰沉淀。在水处理中广泛使用KMnO4 作为氧化剂，然后过滤去除。

6、硅

硅是地壳中含量仅次氧的一个元素，水中的硅也是造成硅酸盐垢的原因。天然水中通常观察到的硅的浓度范围是1-30mg/l。

硅在水中通常以多核络合物如Si4 O4 （OH）12 4- 形式存在。当系统中一旦生成硅酸垢，很难用酸洗去除，因为酸洗生成的H4 SiO4 本身也是一种难溶物，实际上去除硅酸盐垢常用碱煮法去除，其原理是使硅与OH- 生成可溶的络合物。若硅酸盐垢不很严重，也可在酸洗液中加入氟化物，使硅生成可溶的SiF6 2- 而去除。

7、铝、钠、钾、硫、氯化物、氟化物、氮、磷、硼

这些元素在宾馆、大厦的日常水处理中常不必要特别采取方法去除，但其中某些元素的含量也是不得不加以考虑的。

水中的余氯含量常用来检验水是否有杀菌能力。锅炉中氯根含量的高低也常用来指导锅炉排污的频率，水中氯离子也是造成金属腐蚀的主要因素之一，特别是不锈钢，对cl- 非常敏感。国外的许多空调器生产厂商都严格规定循环水cl- 的含量。    在工业密集区，由于大量的煤、油等燃料的消耗，水中的硫酸盐含量不得不加以重视。硫酸盐的溶解度较低，因此在锅炉内硫酸盐垢也是水垢主要成份之一。硫酸盐还能滋生硫酸盐还原菌，这些细菌往往是造成冷却水系统中金属腐蚀的元凶之一。

水中氮的含量也决定冷却水系统中硝化细菌的多少，硝化细菌也是造成冷却水系统金属腐蚀的元凶之一。同时排放的污水中三氮指标也是一个重点检测的对象。水中磷的含量是造成水体富养化的首要因素。循环水处理、锅炉水处理常加入磷酸盐系、膦酸盐系缓蚀阻垢剂，因此这些水中磷的含量较高，PO4 3- 离子也是造成磷酸盐水垢的主要成垢阴离子。由于目前人们广泛使用含磷洗涤剂，因此排放的生活污水中含磷量也较高。

- 二、循环水中金属腐蚀的机理

１、由于不同金属组合在一起而引起的电偶腐蚀。

不同的金属或元素具有不同的标准电极电位，而循环水中又含有多种盐类，导电性较强，这样这些具有不同电极电位的金属相互接触而形成了腐蚀电池。例如换热部件（变风量器、风机盘管、冷凝器、蒸发器）内黄铜管和碳钢管板或镀锌管的连接，镀锌管和无缝钢管的连接。电极反应过程如下：

阳极过程：Fe－2e→Fe2＋

阴极过程：Cu2＋ ＋2e→Cu

电偶腐蚀的结果使得电位较低的金属如铁遭受腐蚀。

２、由溶解氧而引起的腐蚀

冷却水系统常采用敞开式循环冷却水系统，这种系统由于气、水直接进行热交换，溶解氧始终处于饱和状态。冷媒水或热媒水系统虽采用封闭式循环但由于管路复杂，当为清洗或更换阀门等目的而把系统内的水排空后，空气势必要进入整个系统，其中某些横的支管及风机盘管内的空气很难在系统补水时排出。开启循环泵后这部分“空气柱”被循环水裹着流经水泵时被高速旋转的叶轮“切碎”呈“乳化”状态。一些设计不是很合理的系统冷媒水（热媒水）取样口流出的水经常呈乳白色，可明显地看到气泡逸出，当放置一段时间后水样变清。虽然冷（热）媒水系统装有自动排气阀，但对于这样微细气泡很难靠自动排气阀排出，况且有些回水管道的排气阀由于设计上的原因在水泵运行时非但不排气，有时还会往系统内吸气。以上种种因素造成冷（热）媒水内的溶解氧经常处于饱和状态。

由于金属的电极电位比氧的电极电位低，金属受水中溶解氧的腐蚀是一种电化学腐蚀，其中金属是阳极遭腐蚀，氧是阴极，进行还原，反应式如下：

阳极过程：M→M2＋ +2e

阴极过程：1/2O2 ＋H2 O→OH-

在冷却水系统中无缝钢管中的铁和镀锌管上的锌最易遭受溶解氧的腐蚀。特别是镀锌管，如不采取水处理措施，镀锌管表面（水侧）很快会因腐蚀而鼓包，使用六、七年后锌层已大部分脱落，严重者还会烂穿。造成严重的后果。

在冷凝器等热交换器的碳钢面板上也常见到黄褐色或砖红色的鼓包，敲破鼓包后下面是黑色粉末状物，这些都是腐蚀产物。当将这些腐蚀产物清除后，便会出现因腐蚀而造成的陷坑。出现这种现象的过程如下：

当铁受腐蚀后生成Fe2＋ ，它与水中的氧进一步反应生成黄褐色的结构疏松的Fe(OH)3 二次产物层：

Fe2＋ ＋2OH- →Fe(OH)2

4Fe(OH)2 ＋2H2 O＋O2 →4Fe(OH)3

由于腐蚀产物的阻挡，水中的溶解氧到达这个腐蚀点的速度减慢，形成腐蚀点四周的氧浓度大于腐蚀点的氧浓度，这样，腐蚀点的四周便成为阴极，腐蚀点本身成为阳极，腐蚀继续进行。此时，腐蚀产生的Fe2＋ 通入疏松的二次产物层向外扩散，当它遇到水中的OH- 或O2 时，便又产生新的二次产物，积累在原有的二次物层中。所以二次产物层越积越厚，形成鼓包，鼓包下面越腐蚀越深，形成陷坑。

腐蚀产物中的黑色粉末层是Fe3 O4 ，它的形成机理是内层的两价铁产物与外层的三价铁反应而形成的。

Fe(OH)2 ＋2Fe(OH)3 →Fe3 O4 ＋4H2 O

在金属与金属之间连接的缝隙处，水垢及微生物泥垢、泥沙等沉积物下的金属表面，由于水的对流不畅使氧贫化，也会造成类似的腐蚀。特别是水垢等沉积物下的腐蚀，由于腐蚀产物被沉积物覆盖住，循环水显得清澈透明，给人以金属未遭到腐蚀的假象。当腐蚀严重到一定程度时，腐蚀产物连同污垢一起脱落，堵住风机盘管、过滤器等管径较细的部位。此时再想采取水处理措施已太晚，因为某些腐蚀严重的部位金属本体层已很薄，若用化学清洗或其它方法去除污垢层后很可能造成系统漏水。

3、由氯离子而引起的腐蚀

氯离子造成的腐蚀都发生在孔蚀或缝隙腐蚀中。在这种情况下金属在蚀孔内或缝隙内腐蚀而溶解，生成Fe2＋ ，引起腐蚀点周围的溶液中产生过量的正电荷，吸引水中的氯离子迁移到腐蚀点周围以维持电中性，因此腐蚀点周围会产生高浓度的金属氧化物Mcl2 ，之后Mcl2 会水解生成不溶性的金属氢氧化物和可溶性的盐酸。

Mcl2 ＋2H2 O→M(OH)2 ↓＋2H＋ ＋cl－

盐酸是种强腐蚀性的酸，能加速多种金属和合金的溶解。

冷却水系统由于常采用游离氯或化合氯杀菌，循环水中的氯离子含量较高。有些采用软水作为补充水源的系统，由于树脂再生时控制不当，也会造成氯化钠进入系统的可能。

一些采用不锈钢或合金作热交换器或电加热棒材料的系统中，要特别提防氯离子的进入。因为氯离子对不锈钢和合金的腐蚀比对普通碳钢快得多。

当工业冷却需零度以下的冷媒水时，不宜加氯化钠来降低水的冰点，可改用亚硝酸钠和碳酸钠或乙二醇等。

4、其它腐蚀因素

一些重金属离子如铜、银、铅对钢、铝、镁、锌这几种常用金属起有害作用。在酸性溶液中Fe3＋ 具有强烈的腐蚀性。

循环水中往往含有泥土、砂粒、焊渣、麻丝、腐蚀产物等不溶性物质，这些物质有些是从空气中进入的，有些是安装时带入的，也可能是在运行中生成的。这些不溶物一方面易在滞流区域沉积造成垢下腐蚀，另一方面随水流冲击管壁，对硬度较低的金属或合金（例如铜管）产生磨损腐蚀。

- 5、控制腐蚀的措施

- 5．1采用耐腐蚀的金属和合金，例如采用黄铜、不锈钢材料作为换热器的管子。某些大楼的采暖系统采用铜管作循环水管道。

- 5．2用耐腐蚀的材料涂覆在系统内与水接触的一侧。

在蒸发器等热交换器水侧有采用树脂涂覆的报道，这种树酯不但耐蚀性能好，热阻低，同时因为表面光滑，能有效地防止沉积物、垢类在换热管表面沉积。有些树酯还具有杀生作用，可防止细菌在其表面繁殖。

- 5．3提高循环水的ＰＨ

铁、铜等金属氧化物易溶于酸性溶液中，而在碱性条件下溶解较慢，因此提高ＰＨ值可以减缓阳极此类金属的溶解的速率，同时由于循环水中〔OH- 〕浓度的提高，也可以抑制阴极溶解氧的反应过程。从而使金属腐蚀速率大大降低。

但ＰＨ值不可无限制地提高，因为碱性太强时，某些两性金属，例如铝、镀锌管表面的锌能与碱反应生成盐，特别是采暖系统，由于温度较高，当ＰＨ很高时，除了锌、铝等两性金属，铁也能溶解生成铁酸盐。

另外，ＰＨ提高后，一些行之有效的缓蚀剂将失去缓蚀能力。例如聚磷酸盐，其缓蚀ＰＨ范围在ＰＨ=５－７，锌盐的缓蚀ＰＨ范围不超过ＰＨ=８。

5．4电子处理

电子处理的原理是利用电场的作用产生自由基离子，利用这些自由基离子的强氧化作用在金属表面产生一层致密的氧化物保护膜。但电子处理须保证金属表面彻底干净，否则由于杂质与金属氧化物形成疏松的垢层，反而加速腐蚀，所以利用电子处理的方式在实际应用中很难收到预期的效果。当循环水泵关闭后或者断电时,电子水处理器也就失去作用。

- 5．5、添加缓蚀剂

- 这是一种行之有效的方法，只要缓蚀剂选用得当，能把腐蚀率控制在允许的范围内，并且还能与阻垢结合起来选用药剂，既达到缓蚀的目的，又达阻垢的目的

三、循环水中垢的分类

循环水中的垢可分为水垢和污垢，其中常见水垢有碳酸钙、硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁、磷酸镁等，污垢则主要由灰尘、泥砂、腐蚀产物、天然有机物、微生物团块等组成。

1、垢形成的原因

- 1.1重碳酸盐的分解

水中溶解的重碳酸盐如Ca(HCO3 )2 、Mg(HCO3 )2 很不稳定，在受热面上极易受热分解：

Ca(HCO3 )2 ＝CaCO3 ↓＋H2 O＋CO2 ↑

冷却水通过冷却塔时，由于气、水直接接触，溶解于水中的CO2 气体会逸出，从而使冷却水的ＰＨ升高，在碱性条件下，重碳酸盐也会分解：

- HCO3 － →CO2 ↑＋OH－

- Ca(HCO3 )2 ＋2OH－ →CaCO3 ↓＋2H2 O＋CO3 2－

当水中含有CaCl2 时还会发生以下反应：

CaCl2 ＋CO3 2－ →CaCO3 ↓＋2Cl－

- 1.2微溶盐因浓缩而析出

任何盐类在水中都有一定的溶解度，象硫酸钙、磷酸钙、硅酸钙、硅酸镁等，在水中的溶解度较小。当冷却水通过冷却塔时，部分水份被冷却的空气带走，因此冷却水通过冷却塔的过程是一个不断浓缩的过程。冷却水中微溶盐类的浓度越来越大，当浓度超过其溶解度后，微溶盐就结晶析出，形成水垢。

- 1.3微生物的繁殖

真菌及一些细菌的分泌物呈粘性，这种粘液在循环水中起到过滤作用，水中的有机物、杂物碎屑、泥砂、胶状氢氧化物、腐蚀产物、菌藻尸体等被粘液粘结在一起，形成松散的软垢。

- 1.4水处理剂带来的垢

水处理剂的加药量控制不当，会造成垢的增厚。例如天然水中的硅酸盐含量不高，但如采用硅酸盐作缓蚀剂时，如果加药量或浓缩比例控制不当，会造成硅酸盐垢的沉积。

- 2.碳酸钙析出的判断

- 2.1饱和指数（L.S.I）

L.S.I用于碳酸盐垢析出的判断。根据碳酸钙的溶解平衡，朗格利尔

（Langelier）推算L.S.I的计算公式如下：

L.S.I＝PH－PHs

其中PHs ＝PKz－PKs＋PCa＋PM－碱度＋2.5μ

Kz、Ks以活度表示的碳酸的二级电离常数和碳酸钙的溶度积

M碱度以甲基橙为指示剂所测定的总碱度

μ离子强度

也可将上式进行简化如下：

PHs ＝（9.7+A+B）－（C+D）

Ａ总溶解固体系数; Ｂ温度系数; Ｃ钙硬度系数; ＤＭ碱度系数.

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ系数换算表：

| 总溶解 固体 mg/l | Ａ | 温度 ℃ | Ｂ | 钙硬度或M- 碱度 (以CaCO3计)mg/l | Ｃ或Ｄ | 钙硬度或M- 碱度 (以CaCO3计) mg/l | Ｃ或Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 60 80 105 140 175 220 275 340 420 520 640 800 1000 1250 1650 2200 3100 ≥4000 ≤13000 | 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 | 0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 | 2.60 2.54 2.49 2.44 2.39 2.34 2.21 2.09 1.98 1.88 1.79 1.71 1.63 1.55 1.48 1.40 1.33 1.27 1.16 | 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 | 1.00 1.08 1.15 1.20 1.26 1.30 1.40 1.48 1.54 1.60 1.65 1.70 1.74 1.78 1.81 1.85 1.88 1.90 1.93 1.95 1.98 2.00 2.02 2.04 2.08 | 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 | 2.11 2.15 2.18 2.20 2.23 2.26 2.28 2.30 2.40 2.48 2.54 2.60 2.65 2.70 2.74 2.78 2.81 2.85 2.88 2.90 2.93 2.95 |

- 根据以上计算，若：L.S.I〉0  为结垢型水质

L.S.I＝0  为不结垢、不腐蚀水质

L.S.I〈0  为腐蚀型水质

L.S.I是从纯理论的角度出发而得出的公式，实际应用中的水质要复杂得多，特别是当水中加入缓蚀阻垢剂后，L.S.I值便彻底失去预测作用。

- 2.2稳定指数（R.S.I）

R.S.I是由雷兹纳在实际工作中总结出的一个经验公式，计算式如下：

R.S.I＝2PHs －PH

当R.S.I〈6时  为结垢型水质

R.S.I＝6时  为不结垢、不腐蚀水质

R.S.I〈6时  为腐蚀型水质

同L.S.I相比，R.S.I更接近实际，但同L.S.I一样未考虑水处理因素对结垢的影响，因此也只能对未作处理的原水作判断。

- 2.3结垢指数（P.S.I）

P.S.I是帕科拉兹在稳定指数R.S.I的基础上提出来的一个经验公式，他用平衡ＰＨ，即PHeq代替R.S.I计算公式中的实测ＰＨ。P.S.I比R.S.I更接近实际。PHeq的计算公式如下：

PHeq＝1.465lgM+4.54

Ｍ系统中水的总碱度（以CaCO3 计），mg/l

由于P.S.I只是用总碱度对R.S.I进行修正，也未考虑到人为的水处理措施对结垢的影响，因此在实际应用中具有较大的局限性。

2.4临界ＰＨ结垢指数

临界ＰＨ结垢指数是由法特诺提出来的。他用实验的方法测出结垢时水的真实ＰＨ值，即PHc。用PHc与日常运行时的ＰＨ比较，当ＰＨ大于PHc时，水就要结垢，当ＰＨ小于PHc时，不结垢，但是否腐蚀还要考虑其它因素。

临界ＰＨ结垢指数由于是由实验方法得出来的，已考虑了结垢所有影响因素，准确度较高。但工作量大，对实验条件及工作人员的要求也较高，因此临界ＰＨ结垢指数在日常运用中也受到限制。

- 3.垢的形成过程及阻垢机理

- 3.1垢的形成过程

水中的钙、镁离子与碳酸根、磷酸根等结合生成难溶的小晶体，这些小晶体不断碰撞并按一定的方向增长变成大晶体。水中的钙、镁盐晶体及其不溶性微粒同时受到两个力的作用，即与管壁上的水垢结合生成体积更大的垢的结晶力和水流的剪切力，当结晶力较大时便易使垢增长，当结晶力较小时（如加入阻垢剂后）或剪切力较大（如水流速较大的部位）时，垢无法增厚，水中的微粒只能以水渣的形式被水冲走。

- 3.2阻垢机理

- ⑴、增溶机理

有些阻垢剂能与水中的钙镁离子形成比碳酸钙等难溶盐更稳定的可溶解于水的络合物，使钙、镁无法形成碳酸钙等小晶体。这种阻垢剂不但能阻垢，若浓度达到一定程度，还能起到除垢的作用。

- ⑵、晶格畸变的机理

阻垢剂的活性基因与碳酸钙等晶体上的钙结合，由于阻垢剂分子的空间阻扰，使碳酸钙等难溶盐无法按正常的晶格方向增长，结晶力被削弱，垢变得松软，易被水流冲掉。

- ⑶、自解脱膜机理

阻垢剂分子与难溶盐小晶体共同沉淀形成垢，由于阻垢剂分子破坏了垢的晶格顺序，垢之间的结晶力较弱，这种垢无法形成坚实的垢，只能形成软垢。随着软垢的增厚，受到水流的冲击力也增大，当冲击力大于结晶力时，软垢与阻垢剂分子一起脱落被水冲走。因此加了这种阻垢剂循环水只能结一层薄薄的水垢。

- ⑷、分散机理

某些阻垢剂分子加入水中后能水解电离出高分子阴离子，这些阴离子能强烈地吸附在水中的各种微粒表面，使这些微粒都带负电荷。由于静电相斥力的作用，这些带负电荷的微粒无法碰撞生成大晶体，只能呈分散状态悬浮于水中。

4.控制结垢的措施

- 4.1水的软化

用石灰软化法或离子交换法对循环水作软化处理，去除水中的钙、镁离子，使水垢无法形成。

软化水消除了生成水垢的隐患，却无法防止污垢的生成。同时，软水的腐蚀速度要远远大于硬水的腐蚀速度。许多行之有效的常用缓蚀剂须有钙、镁离子才能发挥作用，因此使用软水作循环水水源给缓蚀剂的筛选带来限制。

- 4.2加酸或通CO2 气体

重碳酸盐在水中存在着下列平衡：

Ca(HCO3 )2 ＝Ca2＋ ＋2HCO3 -

HCO3 - ＝H＋ ＋CO3 2-

Ca(HCO3 )2 ＝CaCO3 ＋H2 O＋CO2 ↑

从上述离解平衡可看出加酸或加CO2 都可使Ca(HCO3 )2 稳定。但这种方法只能防止碳酸盐垢的形成，而对其它垢则不起作用。

加酸若控制不当，如加酸过多，或加酸速度过快，造成局部浓度过高等，都易造成金属的腐蚀。

- 4.3增加旁滤设备

对于敞开式冷却水系统来说，增加旁滤设备可有效地减缓污垢的生成。因为空气带入的灰尘，菌藻的尸体，补充水带入的各种杂质可被旁滤设备过滤去除。但这种方法无法防止水垢的生成。

- 4.4电子处理

电子处理对小型系统或某一特定的对象（如冷凝器）有较好的防垢、除垢的效果，但对大型系统或循环周期长的系统效果欠佳。

- 4.5投加阻垢剂、分散剂

从污垢的形成机理可看出，污垢的形成需先生成晶核，形成少量的微晶粒，这些微晶粒由于布朗运动和金属器壁碰撞，从而吸附于金属表面并不断变大。因此可加入阻垢剂破坏水垢的晶格，抑制水垢增长变厚。或加入分散剂，把这些微粒稳定地分散在水中，防止在器壁上沉积变成污垢。

系统中微生物无处不在，冷却水系统由于微生物的繁殖导致微生物污泥堵塞换热器管道已屡见不鲜；热媒水系统由于温度适宜，很易引起腐蚀性细菌及铁细菌的繁殖，导致管道局部腐蚀穿孔；凝结水系统由于细菌的繁殖，把灰尘等粘结成团，堵塞凝结水管的问题也经常出现；风道中霉菌等细菌的繁殖对一些电子、食品等行业的生产车间来说也是一个令人头痛的问题。因此，做好微生物的控制是冷却水系统日常维护的重要内容。

- 四、冷却水系统中微生物的分类

- １、藻类

藻类主要存在于冷却水系统中，在一些用聚磷酸盐、磷酸盐作缓蚀阻垢剂的冷却水系统，或冷却塔下设有露天集水池冷却水系统，藻类的繁殖特别严重，几乎使循环水变色。

冷却水中的藻类主要有蓝藻、绿藻和硅藻，藻类的生长需要氧气、营养物和阳光。由于冷却水在冷却塔内直接与空气接触而受冷却，因此空气中的氧气、灰尘等大量溶解到冷却水中，为藻类提供了丰富的氧气和营养。因而控制藻类的繁殖除往冷却水中添加杀生剂外，控制阳光照射冷却水，如用百叶窗、盖板、挡板遮盖冷却塔和水池，是控制藻类繁殖的有效手段。对冷却塔的设计进行改进，把冷却塔设计成全封闭型，风经过滤后用风机从冷却塔底鼓入，可以很好地防止藻类的繁殖，并且须经常清理过滤网，工作量较大。

大量的藻类繁殖不但会堵塞部分填料，使冷却塔的冷却效率降低，同时，死亡的藻类与冷却水中的泥沙、细菌等杂质形成微生物淤泥，在滞流区沉积，一方面沉积物堵塞冷凝器的部分冷却管，直接威胁到主机的正常运转。另一方面，沉积物所覆盖的金属由于形成差异腐蚀电池而发生沉积物下的金属腐蚀。

- ２、真菌腐蚀

冷却水中的真菌主要生长在换热器、水池壁、风道壁、凝结水盘。真菌的生长能产生粘泥，覆盖在换热管表面，降低冷却效果。真菌若在风道中繁殖，则随风进入室内，影响人体健康及产品质量。凝结水盘若生长了真菌，则真菌分泌的粘液会把灰尘粘成块状，堵塞出水口，使凝结水溢出凝结水盘，严重者还会堵塞凝结水管道。

真菌对金属腐蚀是由于粘泥状沉积物形成差异腐蚀电池而造成的。

- ３、细菌

- ①产粘泥细菌  产粘泥细菌主要存在于冷却水系统中，特别是炼油厂、印刷厂等冷却塔周围的空气中含有机物较多的环境中产粘泥细菌极易繁殖。

产粘泥细菌本身不腐蚀金属，但由于产生的大量粘泥覆盖在金属表面，使水中的阻垢剂、缓蚀剂达不到金属表面而丧失缓蚀阻垢作用，并使金属表面形成差异腐蚀电池而发生沉积物下腐蚀。

- ②腐蚀性细菌

腐蚀性细菌主要有硫酸盐还原菌、硝化细菌、硫杆菌。这类细菌广泛地存在于冷却水、冷媒水中，其新陈代谢的产物直接腐蚀金属。

硫酸盐还原菌有脱硫孤菌、梭菌。它们能把水中的硫酸盐还原成硫化氢。硫化氢能使循环水系统出现局部的酸性环境，使这些地方的金属遭受腐蚀，同时硫化氢能与不锈钢、铜合金、镍合金的某些组份生成稳定的硫化物，而破坏这些金属的成份，使这些金属遭受孔蚀。

硫酸盐还原菌生长在缺氧的地方，如沉积物下，很难用氧化性杀生剂（如氯）杀死，因为氧化性杀生剂很难到达沉积物的深处，并且硫酸还原菌能还原氧化杀生剂，使这些杀生剂被还原而失去活性。

硝化细菌和亚硝化单胞菌都能产生硝酸，使这些细菌繁殖点的周围ＰＨ骤然下降，造成此点金属腐蚀穿孔。

硫杆菌能将硫化物转变为硫酸，使硫杆菌周围的金属因酸性而遭到腐蚀。

- ③铁细菌

铁细菌包括嘉氏铁杆菌、球衣细菌、鞘铁细菌、泉发菌。

铁细菌能把可溶性的亚铁离子氧化成不溶性的高铁化合物。这些高铁化合物覆盖在金属表面，形成差异腐蚀电池。同时，由于铁细菌从钢铁表面的阳极区除去了亚铁离子，使钢腐蚀速度加快。

4.微生物生长带来的危害

微生物的生长会带来以下问题：

4.1产生大量粘泥，降低换热器的冷却效果，恶化水质条件。

冷却水中的藻类、细菌、丝状菌等微生物与泥砂、无机物、腐蚀产物、尘土等通过微生物分泌的粘液粘结成松软的团块，这些软泥性沉积物称微生物粘泥。微生物粘泥在系统中的组成及分布是不均匀的。在滞流区域（如换热器的低流速部位）微生物粘泥较易沉积。

微生物粘泥的热阻比磷酸钙垢还要高，对冷却效果的影响很大，大量的微生物粘泥还能堵塞部分甚至全部的换热器中的冷却水通道，使换热根本无法工作。

大量的微生物粘泥还会堵塞冷却塔填料之间的间隙，堵塞了冷却水的通道，降低了冷却效果。

4.2使水质稳定剂失效

一方面，微生物粘泥覆盖在金属的表面，使缓蚀阻垢剂因无法到达金属表面而失去作用。另一方面，某些缓蚀阻垢剂也能成为一些微生物的营养源而被分解。例如，聚磷酸盐是一种很好的缓蚀阻垢剂，但它分解的正磷酸盐能促进藻类的繁殖，大量藻类的繁殖使微生物粘泥量增加，这些微生物粘泥又能把水中的缓蚀阻垢剂粘结在一起沉积。亚硝酸盐是一种高效的缓蚀剂，但也是硝化细菌的营养源，硝化细菌不但能把亚硝酸盐分解而使它失效，并且它分解的产物是硝酸。促进了金属腐蚀的速度。

4.3引起设备的腐蚀

微生物引起设备的腐蚀主要表现在以下几个方面：

①微生物泥垢引起差异腐蚀电池而使金属腐蚀。

②微生物粘泥使得缓蚀剂失效。

③细菌的繁殖直接致使金属腐蚀。如铁细菌的生长使钢腐蚀速度加快，硫酸盐还原菌、硝化细菌、硫杆菌的新陈代谢产物是无机酸，能使包括不锈钢、铜合金、镍合金等在内的大部分金属腐蚀。

④一些细菌的生长还能使非金属遭到破坏。一些专门“食”烃类或有机涂料的微生物能破坏有机涂层。如假单胞可以破坏含氧化亚铜和三丁基锡的涂料而破坏金属。硫氧化菌可以迅速破坏混凝土而使水池变得坑坑洼洼甚至穿孔漏水。真菌可以将木材的纤维素转化为葡萄糖而损坏冷却水系统中的木质构件。

4.4影响人体健康和产品质量

风道中真菌等细菌会直接随风进入室内，给人体健康带来不良影响，有些风道中真菌繁殖严重的单位，室内可明显地闻到霉味。由于风中的细菌无法被过滤网过滤去除，这对一些超净工作车间和食品生产车间带来难题。

- 5.控制微生物生长的方法

- 5.1选用耐蚀材料

在换热器等关键部位或因工艺要求金属器壁较薄的地方，可选用耐微生物腐蚀的金属。几种常用金属耐微生物腐蚀的性能排列如下：

钛＞不锈钢＞黄铜＞纯铜＞硬铝＞碳钢

这是在一般情况下的大致排列，在一些特殊环境中则应具体分析，选用材料。例如在合成氨厂，大气中氨含量较高，则铜的腐蚀速度很快。

- 5.2做好水质清洁工作

做好水质清洁工作的目的是去除水的油、悬浮物等微生物的营养物。对于在含尘量较大的环境中的冷却水系统，最好加装旁滤设备。

- 5.3采用杀生涂料

用添加有能抑制微生物生长的杀生剂（如偏硼酸钡、氧化亚铜、氧化锌、三丁基氧化锡等）的特种涂料涂刷换热器的冷却水一侧，既能保护金属不受腐蚀，又能防止微生物粘泥的沉积，并且对水垢的沉积也有一定的预防作用。这种涂料的热阻较小，对换热效果影响不大。

用由酸性水玻璃、氧化亚铜、氧化锌和填料等组成的无机防藻涂料涂刷在冷却塔和水池内壁上，可有效地控制藻类的生长。

- 5.4阴极保护

采用外加电流保护法或牺牲阳极保护法，可控制阴极金属上硫酸盐还原菌的繁殖。

- 5.5清洗

用物理或化学清洗的方法去除微生物粘泥，可去除大部分的微生物，并破坏了微生物赖以生存的环境，微生物繁殖的速度受挫。

清洗后剩下来的微生物暴露在外，更易于被杀生剂杀死。

对于一个已经被微生物严重污染的冷却水系统来说，清洗是一个十分有效的措施。

- 5.6防止阳光照射

采用各种方式防止或减少阳光直接照射冷却水，可大幅减小藻类繁殖的速度。

- 5.7噬菌体法

噬菌体法也叫细菌病毒，是一种能吃掉细菌的微生物，是一种生物杀菌方法。

噬菌体靠寄生在叫做“宿主”的细菌里繁殖，繁殖的结果是将“宿主”吃掉，这种过程叫溶菌作用。噬菌体繁殖的后代又寄生到其它的细菌里，其数量成百上千地增长，因此用噬菌体法杀菌只须加少量噬菌体即可，靠它的自我繁殖可达到杀菌的目的，因此费用较低。

据报道，噬菌体法杀菌对控制滨海火力发电站冷却水系统及造纸厂冷却水系统微生物繁殖十分有效。但在其它系统中应用效果未见类似的报告。

- 5.8添加杀生剂

往冷却水系统中添加杀生剂（也称杀菌灭藻剂）是控制微生物繁殖的最有效、最常用的方法之一。只要选药得当，方法合适，添加杀生剂能有效控制微生物的繁殖。

五．综述

随着我国工业的发展，淡水耗量急速增加，许多地区面临严重的水危机。城市用水中，工业用水约占总用水量的60～80％，而工业冷却水用量占整个工业用水量的70～80％。然而，有关资料显示我国的工业用水重复利用率平均为40～50％。我国城市工业万元产值耗水量达340立方米，是发达国家的10～20倍，耗水量高，重复利用率低，是我国工业系统水资源利用的突出问题。采用清洁生产工艺，发展新型的节水技术，是缓解淡水不足的一个重大举措。因此，节约工业冷却水，使有限的水源得到最大限度的利用，是工业领域节水工作的重中之重。采用循环冷却水技术是工业领域节水的主要方法。

浓缩倍数是判定系统运行状态的一个重要技术指标。提高循环冷却水的浓缩倍数可以大量减少补充水量和排污水量，节水效果十分显著，具有明显的经济效益和社会效益。据计算，采用循环冷却水处理技术后，浓缩倍数达到2.0倍时与直流水相比，可节约淡水95％以上，如果将浓缩倍数从2.0倍提高至5.0倍时，在此基础上又可节约淡水38％左右，如果将浓缩倍数从5.0倍提高至7.0倍时，在此基础上又可节约淡水8％左右。因此实现高浓缩倍数运行是循环冷却水处理的发展方向。系统补充水为中硬度、中碱度水质且水中存在一定的腐蚀性离子，随着系统水温、pH值的上升以及浓缩倍数的提高，结垢趋势将日趋严重，腐蚀在一定程度上将受到阻垢效果的影响，尤其在阻垢效果不佳的情况下，易对系统产生垢下腐蚀，这种腐蚀是循环水中的主要形态，危害大，不易控制。因此在确定水处理药剂及配套控制条件上一定要严格控制结垢，同时兼顾缓蚀，另外也要控制菌藻的滋生。

目前，国外公司在对待提高浓缩倍数的问题上，也是采用优良缓蚀阻垢剂的技术方案。因为国际及国内应用于生产的最先进的阻垢药剂在阻垢性能上对水中的钙硬度和总碱度都有一定的要求，一般而言水中钙硬度（以CaCO3计）与总碱度（以CaCO3计）之和大于1600mg/l时，药剂的阻垢性能会急剧下降，在此条件下，生产装置中个别高温、低流速换热器就会出现严重的结垢现象。